ГУ «Березинский территориальный центр социального обслуживания населения» информирует

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. В процессе эксплуатации техническое обслуживание заключается в очистке оптической системы извещателя при  помощи фена в холодном режиме на максимальной мощности. Не разбирая извещатель, струю воздуха необходимо направить на защитную сетку оптического элемента. Периодичность чистки не реже одного раза в год  и при каждой ложной сработке.

2.Один раз в месяц необходимо проверять работоспособность извещателя при помощи тестовой кнопки.

3. После подключения извещателей в сеть, необходимо тестовой кнопкой проверить, что при срабатывании одного из извещателей, остальные извещатели дублируют сигнал «Пожар» и срабатывает СЗУ.

4. Замена элемента питания производится не реже одного раза в год.

ВЕРОЯТНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Извещатель выдает сигнал «Пожар» при отсутствии задымления | 1.Загрязнение оптического элемента, мошки внутри; 2. Неисправность извещателя | 1. Очистка от пыли при помощи фена 2. Сдать в ремонт |
| Извещатель не выдает сигнал «Дежурный режим», «Разряд батареи» | 1.Неисправен элемент питания 2. Неисправность извещателя | 1.Замена элемента питания 2.Сдать в ремонт |
| При нажатии тестовой кнопки извещатель не выдает сигнал «Пожар» | 1.Неисправность извещателя | 1. Сдать в ремонт |